## FLORIDABLANCA
Pág 1 de 1 |  |  |  | CALIDAD FISICOQUIMICA Y MICROBIOLOGICA PROMEDIO MENSUAL DEL AGUA TRATADA RED DE DISTRIBUCION
F CC 507-006
Rev.:1
LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD AGUAS
MUNICIPIO: |  | FLORIDABLANCA |  |  |  | AÑO: | 2019
| Parámetros Fisicoquímicos | [15 empty] | Parámetros Microbiológicos
| No. Muestras Fisicoquímicas | Cloro residual mg Cl2/L | Turbiedad UNT | Color Aparente Unidades Pt-Co | pH Unidades de pH | Conductividad µS/cm | Olor 0: Aceptable 1: No Aceptable | Sabor 0: Aceptable 1: No Aceptable | Aluminio mg Al/L | Alcalinidad mg CaCO3/L | Dureza mg CaCO3/L | Cloruros mg Cl-/L | Sulfatos mg SO4/L | Hierro mg Fe/L | Nitratos mg NO3/L | Nitritos mg NO2/L | No.de Muestras Microbiológicas | Recuento heterótrofo en placa UFC/100ml | Coliformes Totales UFC/100ml | E. coli UFC/100ml | Σ IRCA MENSUAL %
Enero | 150 | 0.97 | 0.68 | 4.5 | 7.04 | 101 | 0 | 0 | 0.06 | 21 | 30 | 3.1 | 15.7 | < 0,12 | 3.5 | < 0,01 | 150 | 8 | 0 | 0 | 0
Febrero | 140 | 0.97 | 0.66 | 4 | 7.1 | 105 | 0 | 0 | 0.04 | 27.6 | 39.1 | 2.9 | 17.5 | < 0,12 | 2.5 | < 0,01 | 140 | 16 | 0 | 0 | 0
Marzo | 155 | 0.96 | 0.82 | 5.2 | 6.91 | 98 | 0 | 0 | 0.06 | 22.8 | 32.6 | 2.9 | 17.8 | < 0,12 | 2.8 | < 0,01 | 155 | 6 | 0 | 0 | 0.17
Abril | 145 | 0.97 | 0.93 | 6.1 | 6.95 | 96 | 0 | 0 | 0.05 | 24.4 | 37.8 | 2.5 | 16.7 | < 0,12 | 2.7 | < 0,01 | 145 | 6 | 0 | 0 | 0.56
Mayo | 155 | 0.98 | 0.93 | 6.4 | 7.07 | 94 | 0 | 0 | 0.05 | 21.8 | 31.1 | 2.3 | 15 | < 0,12 | 2.8 | < 0,01 | 155 | 13 | 0 | 0 | 0.17
Junio | 150 | 1.02 | 0.83 | 5.7 | 7.13 | 91 | 0 | 0 | 0.04 | 22.7 | 38.1 | < 2,1 | 16.5 | < 0,12 | 2.7 | < 0,01 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0.18
Julio | 155 | 1.02 | 0.74 | 5 | 7.12 | 94 | 0 | 0 | 0.04 | 22 | 36.3 | 2.1 | 14.8 | < 0,12 | 3 | < 0,01 | 155 | 19 | 0 | 0 | 0.17
Agosto | 155 | 0.94 | 0.84 | 5.4 | 7.23 | 102 | 0 | 0 | 0.04 | 33.1 | 50.2 | 2.2 | 16.2 | < 0,12 | 2.3 | < 0,01 | 155 | 10 | 0 | 0 | 0.35
Septiembre | 150 | 0.97 | 0.78 | 5.2 | 7.21 | 100 | 0 | 0 | 0.06 | 30.8 | 45.3 | 2.6 | 16.4 | < 0,12 | 2.4 | < 0,01 | 150 | 7 | 0 | 0 | 0.36
Octubre | 155 | 0.94 | 0.63 | 4 | 7.12 | 95 | 0 | 0 | 0.04 | 23.4 | 31.8 | 2.9 | 13.7 | < 0,12 | 2.7 | < 0,01 | 155 | 3 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 150 | 0.94 | 0.93 | 5.4 | 7.16 | 102 | 0 | 0 | 0.09 | 23 | 32 | 2.7 | 15 | < 0,12 | 2.7 | < 0,01 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0.18
Diciembre | 150 | 1 | 0.83 | 5 | 7.24 | 105 | 0 | 0 | 0.04 | 22.7 | 28.3 | < 2,1 | 12.6 | < 0,12 | 3 | < 0,01 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0.17
PROMEDIO | 150.8333 | 0.97333 | 0.8 | 5.1583 | 7.1067 | 98.5833 | 0 | 0 | 0.050833 | 24.6083 | 36.05 | 2.62 | 15.6583 | < 0,12 | 2.7583 | < 0,01 | 150.8333 | 9 | 0 | 0 | 0.1925
RES. 2115/07 | 2/día | 0,3-2,0 | £2 | £15 | 6,5-9,0 | ≤1000 | ACEP | ACEP | 0.2 | 200 | 300 | 250 | 250 | 0.3 | 10 | 0.1 | 5/día | 100 | 0 | 0 | 0 - 5
Convenciones: | mg/L: miligramos por litro. UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad. Unidades Pt-Co: Unidades de Platino Cobalto. IRCA: Indice de Riesgo de Calidad del Agua. <: Léase como menor al límite de cuantificación.
Nota: | El IRCA promedio, determinado en este periodo con los parámetros ensayados y establecidos en la Resolución 2115 de 2007, clasifica el agua "sin riesgo" y "apta para el consumo humano"
Revisó y Aprobó:
CARLOS MANUEL PARRA GOMEZ
Líder Laboratorio Calidad de Aguas
Químico Matrícula Profesional PQ-1520
PARAMETROS
MES